Перечень замечаний при работе с УКУ 207.
В процессе опытной эксплуатации ИБЭП и Инвертора на базе УКУ 207.14 (включая старую прошивку и временную от 18.03.2019) были выявлены ошибки и недоработки в части соответствия поддержки SNMP мониторинга и управления требованиям стандарта и эксплуатационным задачам.
Проверки проводились в следующих условиях:
Инвертор с родной прошивкой, без нагрузки.
ИБЭП с временной прошивкой от 18.03.2019, с 6 физическими БПС (введено с панели 6), без АКБ.

1. Миб-файл на данное устройство содержит недостаточное количество информации для организации эксплуатации изделий на базе УКУ 207 без дополнительных данных, в частности:
1.1. Миб файл не содержит рекомендуемой описательной части параметров мониторинга и управления (атрибут DESCRIPTION). В данном атрибуте принято указывать особенности использования данного параметра (например, "для получения корректного значения параметра принятое значение необходимо умножить на 0.1" или "данный параметр имеет значение только для работы в составе ИБЭП и не должен использоваться при работе в составе Инвертора", или "Данный параметр содержит битовые флаги следующих событий/состояний" и т.д.).
1.2. При формировании миб-файлов разработчику доступны дополнительные атрибуты, использование которых рекомендуется для улучшения читаемости миб файлов и повышения качества взаимодействия с оборудованием, например:
- минимальные и максимальные значения, допустимые для установки значений;
- перечень допустимых целочисленных значений (значение-текст);
- атрибут display-hint, позволяющий напрямую настраивать форматирование целых или текстовых значений параметров при отображении.

2. Отсутствие достаточной информации в миб файле приводит к необходимости ведения дополнительного файла сопроводительной информации, что приводит к следующему:
- возможная рассинхронизация данных миб файла и сопроводительного файла;
- неполнота данных;
- неудобства из-за необходимости использования нескольких инструментов для настройки контуров управления и мониторинга при эксплуатации изделий на базе УКУ 207.

3. Непосредственно несоответствия и ошибки:
3.0. Не ведется контроль соответствия назначенных с панели оператором данных и их физического соответствия. При выводе к примеру таблицы описаний БПС статус каждого БПС есть, однако количество исправных БПС может не соответствовать значению в параметре displayDeviceInfoNumOfBps.
3.1. Невозможно по значениям параметров определить тип изделия, в котором используется УКУ 207. Теоретически для этого должно использоваться значение параметра displayDeviceInfoCode, однако:
- в сопроводительном документе данный параметр не описан;
- при опросе данного параметра всегда возвращается значение 0.
Например для УКУ 202 данный параметр имеет смысловые значения и работает корректно.
3.2. Некорректно работает параметр displayDeviceInfoSerial - для старой прошивки возвращается 0, не смотря на отображение валидного значения на панели УКУ. Для временной прошивки 0 отображается и в параметре и на панели.
3.3. Параметр displayDeviceInfoNumOfBat (количество введенных АКБ в структуру ИБЭП) - недостаточное описание. Судя по результатам экспериментов данный параметр должен быть установлен на панели для передачи актуальных данных, что не очевидно.
3.4. Параметр displayDeviceInfoNumOfBps (количество введенных БПС в структуру ИБЭП) - для инвертора возвращает 2, что возможно не имеет смысла? Для ИБЭПа возвращает 3 после установки значения с панели. До установки значения с панели при чтении давало значение 7 при фактических 3 БПС. Поведение неочевидно и не описано.
3.5. Параметр displayDeviceInfoNumOfTnv (количество введенных инверторов в структуру ИБЭП) для инвентора отдает 2 (по факту), для ИБЭПа - 0 (по факту). Требуется ли назначение с панели до того, как параметр начнет отдавать верное значение?
3.6. Параметр displayDeviceInfoNumOfAvt - не описан. Количество чего? Требуется ли ручная настройка с панели?
3.7. Параметр displayDeviceInfoNumOfDt (количество датчиков температуры в структуре ИБЭП). Требуется ли ручная настройка с панели?
3.8. Параметр displayDeviceInfoNumOfSk (количество сухих контактов). Требуется ли ручная настройка с панели?
3.9. Параметр displayDeviceInfoNumOfEvents (количество записей журнала). При опросе отдает 0. Выдает ли данный параметр верную информацию?
3.10. Параметр displayDeviceInfoModel - выдает ошибку No such name. Не описан.

3.11. dipslayMainsVoltage Сетевое напряжение. Точность 1В.
dipslayMainsFrequency Частота сетевого напряжения. Точность 0.1Гц. Для чего частота умножается на 10? Нужны ли дробные доли Гц?
displayMainsStatus - не описан.
dipslayMainsAlarm 0-нет аварии сети; 1-авария сети;
dipslayMainsPhaseA Напряжение фазы А (для трёхфазной сети). Точность 1В.
dipslayMainsPhaseB Напряжение фазы В (для трёхфазной сети). Точность 1В.
dipslayMainsPhaseC Напряжение фазы С (для трёхфазной сети). Точность 1В.
При чтении с инвертора все эти параметры отдают 0.
Для ИБЭПа значения выглядят актуальными, кроме показателя фазы А (при фазаБ=фазаС=218, фазаА дает 479).

3.12. displayLoadVoltage Выходное напряжение шины инверторов. Точность 0,1В.
displayLoadCurrent Ток в нагрузке инверторов. Точность 0,1А.
Для инвертора 63/0 для ИБЭП - 0/46. (При каких условиях?) Как корректно должно быть?
displayLoadPOWER - описан, не внесен в МИБ

3.13. При чтении таблицы журнала displayEventsTable - наполнение таблицы какое-то есть, но содержимое не осмысленное.

3.14. Заявлена в мибе и не описана ветка displaySpecials. Большая часть параметров при чтении выдают No such name.

3.15. Ветка sysParams:
Заявлены и не отвечают (No such name) параметры:
sysParamsSoundAlarmEn
sysParamsAlarmAutoDisable
sysParamsBattTestTime
sysParamsUmax
sysParamsUmin
sysParamsU0
sysParamsU20

Параметр	ИБЭП	Инвертор
sysParamsUmin	390	-250
sysParamsUsign	44	44
sysParamsUminPower	187	187
sysParamsUWithothBatt	480	479
sysParamsControlCurrent	12000	0
sysParamsMaxChargeCurrent	50	1
sysParamsMaxCurrent	15	0
sysParamsMinCurrent	5	0
sysParamsUpChargeVoltage	540	0
sysParamsPowerupPSUTimeout	3	3
sysParamsBatSignTemperature	40	40
sysParamsBatMaxTemperature	50	50
sysParamsBpsSignTemperature	70	70
sysParamsBpsMaxTemperature	80	80
sysParamsBatAssimetyAlarmPercent	0	10
sysParamsPowerCntAdress	-1	-1

sysParamsPowerCntAdress - не описан.

Недостаточно полное описание параметров и их поведения в зависимости от изделия. Недостаточное описание в целом по отдельным параметрам (в частности допустимые диапазоны установки значений).

3.16. Ветка параметров displayEnergy из миба не описана.

3.17. Размеры таблиц. Таблица инверторов в инверторе всегда 20 строк. В ИБЭП - 0 строк.
Таблица монитора АКБ - 0 строк в инвенторе, 4 - для ИБЭП.
Таблица литиевых батарей - 0 строк в инвенторе, 7 - для ИБЭП.
Количество строк всегда постоянно и не зависит от количества реально присутствующих соответствующих элементов.

3.18. Для инвертора параметры ветки displayBypass отвечают все, кроме displayBypassUdcin (No such name). Для ИБЭП все параметры ветки No such name.